Приложение №___ к постановлению

Главы Мартыновского сельсовета

от «___» ___________ г. №_______

Схема водоснабжения и водоотведения

Мартыновского сельсовета

Суджанского района Курской области

2013 г.

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мартыновский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы", утвержденная постановлением Администрации Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской области от ________ №_____.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ - определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ - определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ - минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ - обеспечение жителей Мартыновского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ - строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Мартыновского сельсовета;

- Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Мартыновский сельсовет»  расположено на северо-востоке Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета, села Мартыновка, до районного центра (г. Суджа) составляет 10 км. Сельское  поселение с северной стороны граничит с Пореченским сельсоветом, с северо-восточной и восточной стороны с Большесолдатским районом, на юго-востоке граничит с Саморядовским сельсоветом, с южной стороны с Замостянским сельсоветом .

Площадь Мартыновского сельсовета равна 5004 га или 25,2%  территории  Суджанского района. Численность населения на 01.01.2013 г. составила 829 человек.

В системе расселения Суджанского района муниципальное образование «Мартыновский сельсовет» имеет тесную связь с Замостянским и Пореченским сельсоветом.

В состав территории Мартыновского сельсовета входят два населенных пунктов. Административным центром является с.Мартыновка.

3.2. Климат

По климатическим условиям муниципальное образование «Мартыновский сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой.

Средняя температура самого теплого месяца июля +19,6 °С, а самого холодного – января- - 7,9°С.

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Мартыновского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Мартыновского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям земель:

Таблица 1. Баланс земель на 01.01.2013г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 5004 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4340 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 9344 |

3.4. Жилой фонд.

Общая площадь жилых помещений в Мартыновском сельсовете на  01.01.2012 г. составила 25,8 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 31,12 м2.В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Мартыновский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда  муниципального образования  составляет 300 м2.

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским  домом культуры, который расположен  в с.Мартыновка

На территории поселения  действует четыре хозяйствующих субъектов, из которых наиболее крупными являются «Агросила»,  ООО «Завгороднего»,  по  меньше – ООО «Виниченко»,  КФК «Харламова».

Таблица 2. Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | МОУ «Мартыновская средняя общеобразовательная школа» | с.Мартыновка ул. Молодежная д. 13 | 37 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| 2 | Мартыновский фельдшерско-акушерский пункт | с.Мартыновка ул Центр д. 14 | 2 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |
| 3 | МКУК «Мартыновский СДК» | с. Мартыновка ул. Центр , д.10 | 4 |
| ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
| 4 | Магазин ПО «Суджанское» | с. Мартыновка ул. Центр д. 6 | 3 |
| 5 | Магазин ПО «Суджанское» | Д. Михайловка ул. Хуторец д. 14 | - |
| 6 | Магазин ИП «Каширин» | С. Мартыновка ул. Молодежная д. 13а | 1 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
| 7 | Мартыновское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Мартыновка ул. Центр д. 8 | - |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

3.6. Инженерное обеспечение Мартыновского сельсовета включает в себя:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

3.7. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

3.7.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод. Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2 , производительность 18-35 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 9 водонапорных башен производительностью 18-28м3/час,9 артезианских скважин.

Централизованной системой водоснабжения в Мартыновском сельсовете  оборудована основная  часть жилищного фонда поселения.

Общая протяженность водопровода в поселении составляет 9 км.,  Износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 30-60%, основная проблема – потеря гидравлического напора.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Таблица 3. Расчет среднесуточного водопотребления

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 829 | 40 | 72 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | 5 |
| Поливка зеленых насаждений | 829 | 40 | 72 |
| Итого | Х | Х | 149 |

Таблица 4. Расчет максимального расхода воды.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 72 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 98 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 4,1 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,2 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 9,0 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,5 |

3.7.2 Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод от населения через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения г.Суджа

Таблица 5. Расчет среднесуточного водоотведения.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 829 | 40 | 72 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | 4 |
| Итого | Х | Х | 76 |

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Таблица 6.  Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

5.Проектные предложения.

Исходя из изложенного, для обеспечения комфортной среды проживания населения Мартыновского сельсовета необходимо предусмотреть 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения  необходимо оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.